Tehnički list za lemljene izmenjivače toplote

Grupa proizvoda: 	Lemljeni izmenjivač toplote, BHE

Specifični proizvodi:	Crazed heat exchanger, BHEto XXX--------------------------------------------
---B16, 18, 20, 30, 60, 110, 112, 200, 300, 400

Komentari:		Standardna verzija proizvoda

Opšte specifikacije:

- Dobavljač izmenjivača toplote je Alfa Laval.

- Dizajn izmenjivača toplote zasnovan je na tehnologiji ploča.

- Dobavljač izmenjivača toplote kontroliše sve korake u lancu;

Istraživanje i razvoj, dizajn, nabavku materijala, presovanje ploča, lemljenje, testiranje, prodaju, tržište itd.

- Dobavljač uključuje sva uputstva za održavanje i instalaciju izmenjivača toplote.

- Dobavljač će moći da isporuči 2 i 3D crteže za izmenjivač toplote.

- Sve ploče moraju biti jednosmerne presovane tako da osiguraju jednaku debljinu ploče i nemaju slabe tačke.

- Sve ploče će biti presovane sa uzorkom mrene ili strelice kako bi se dobila maksimalna turbulencija, kapacitet prenosa toplote i kontaktne tačke u izmenjivaču toplote.

- Izmenjivači toplote sa asimetričnim kanalima biraju se po potrebi zbog pada pritiska ili protoka.

- Sve kanalne ploče moraju biti od presovane legure 316 nehrđajućeg čelika.

- Čisti bakar (najmanje 99,9%) koristiće se kao materijal za lemljenje.

- Ploče od nerđajućeg čelika moraju se lemiti zajedno u svim kontaktnim tačkama stvorenim između susednih ploča, kao i oko oboda ploča da bi se osiguralo da jedinica bude otporna na pritisak.

- Dostupne šifre posuda pod pritiskom od dobavljača moraju biti; CE, KHK, KRA, CRN, UL i ASME.

- Dobavljač treba da testira 100% izmenjivača toplote pre otpreme.

- Svi izmenjivači toplote testiraju se u skladu sa posebnim brojem posuda pod pritiskom za koje su proizvedeni.

- Svi izmenjivači toplote moraju biti testirani vazduhom.

- Svi izmenjivači toplote moraju biti testirani helijumom.

- Svi izmenjivači toplote moraju se proizvoditi u proizvodnim pogonima koji su sertifikovani u skladu sa ISO 9001.

- Svi izmenjivači toplote moraju se proizvoditi u proizvodnim pogonima koji su ekološki sertifikovani u skladu s ISO 14001.

- Svi izmenjivači toplote moraju imati ekološku deklaraciju proizvoda u skladu sa ISO 14021.

- Izolaciju za hlađenje ili grejanje nudi dobavljač.

- Svi izmenjivači toplote moraju biti označeni nalepnicom na kojoj je prikazano sledeće:

  - Proizvođač

  - Broj proizvoda

  - Tip

  - Proizvodni broj

  - Datum proizvodnje

  - Maks/min temperatura

  - Maks/min pritisak

  - Testni pritisak

  - Zapremina

  - Grupa fluida

  - Del.broj

  - Pečat posude pod pritiskom

  - Orijentacija ulaza/izlaza